成都市电动汽车充电基础设施建设

运营管理办法

- 总则

第一条 按照《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》（发改能源〔2018〕1698号）、《四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法》（川发改能源规〔2020〕380号）等文件要求，为加快成都市电动汽车的推广应用，规范充电基础设施（以下简称充电设施）的规划建设和运营管理，保证充电设施安全高效使用，特制定本办法。

## 充电设施建设单位，是指依法享有充电设施所有权的机关事业单位、人民团体、国有及国有控股企业、私营企业、外资企业等各类投资主体。

## 充电设施运营单位，是指满足一定条件、具备履行经营责任能力，利用自有充电设施或接受他人委托，从事充电设施经营服务的法人企业。

第二条 全市行政区域内充电设施的规划建设、运营管理等相关活动适用本办法。

第三条 本办法所称充电设施是指为电动汽车提供电能补给的充换电设备及其他相关设施的总称。主要包括：

（一）自用充电设施：指在个人所有或长期租赁（一年以上）固定停车位建设，专为私人车辆服务的充电设施。

（二）专用充电设施：指在党政机关、企(事)业单位、社会团体、园区等专属停车位，为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电基础设施，以及在公交车、客运汽车、出租车、环卫、物流等专用车站场所建设，为专用车辆等提供专属充电服务的充电基础设施。

（三）公用充电设施：指在独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共停车场、商业建筑物及酒店配建停车场、加油（气）站、高速公路服务区、交通枢纽、医院、园区景区等区域规划建设，面向社会车辆提供充电服务的充电基础设施。

鼓励有条件的自用、专用充电设施向社会开放，向社会开放的自用、专用充电设施纳入公用充电设施范畴管理。

- 规划建设

第四条 市级充电设施行业主管部门会同规划、交通、住建等部门统筹编制全市充电设施专项规划，专项规划应符合成都市国土空间规划，并与城市基础设施规划、电力规划、交通规划、停车场规划等有效衔接。各区（市）县政府可动态编制充电设施实施计划，原则上不单独编制充电设施专项规划。

第五条 按照“合建、配建为主，单建、独立占地为辅”的原则，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。

第六条 结合电动汽车推广应用趋势，科学设置和推动落实不同类型既有、新建建筑停车场及社会公共停车场的充电设施配建比例指标。新建建筑停车场及社会公共停车场配建充电设施应与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。

第七条 住房和城乡建设行政主管部门将新建建筑及社会公共停车场充电设施配建比例及要求纳入土地出让的建设条件，设计单位和审图机构应按照明确的充电设施配建比例及要求开展施工图设计和审查工作，建设工程质量监督机构应对建设单位、施工单位是否按图施工进行监督。

第八条 充电设施建设面向机关事业单位、人民团体、国有企业、私营企业、外资企业等各类主体公平统一开放。按照“谁投资、谁受益、谁负责”原则，履行安全生产主体责任，做好事故预防及应急处置。

第九条 充电设施投资项目实行备案制度。充电设施建设单位或其委托的运营单位应按照《成都市电动汽车充电基础设施项目备案及监督管理细则》（见附件1）要求进行项目备案。个人建设的自用充电设施不进行备案。

第十条 充电设施施工单位应具有相应级别的机电安装工程专业承包资质三级以上资质、承装（修、试）电力设施资质五级以上资质，或电力工程施工总承包三级及以上资质，并具备安全生产许可证。

第十一条 电网企业负责高压经营性集中式充电设施红线外配套电网建设。公用变压器直接供电到户的居民小区，电网企业负责出资安装表计至电源点之间的线路工程；电力设施由物业服务机构运维的户表居民小区，电源点（户表变压器）至充电设施的线路工程由充电设施投资主体（人）出资建设和运维。

第十二条 实行专业化物业服务管理的住宅小区，物业服务机构在充电设施安装过程中，应积极配合提供相关图纸资料，指认电源位置及暗埋管线走向，指定专人配合现场勘查、施工，不得设置障碍。

第十三条 住宅小区现有配电设施无法满足充电设备用电需求时，配电设施产权为电网企业的，由电网企业提出解决方案；配电设施产权不是电网企业的，由产权人提出解决方案，支持引入第三方充电运营商采用智能有序充电方式，分时错峰充电，提高现有配电设施使用效率，降低增容改造投资。

第十四条 充电设施建成后，建设单位按照要求组织竣工验收，形成竣工验收报告。面向社会开放的充电设施，建设单位还应按照《成都市电动汽车充电基础设施验收管理细则》（见附件2）要求委托具备CMA资质的第三方机构进行综合验收，未经综合验收或者验收不合格的充电设施不得对外运营和申请财政补贴。

- 运营维护

第十五条 充电设施建设单位在充电设施日常运行维护中，应履行以下职责和义务：

（一）履行安全生产主体责任，负责充电设施安全、电源安全、消防安全等，确保充电设施安全运行；负责事故应急处置，配合政府相关部门的事故调查。

（二）建立健全运维管理制度，定期检修维护充电设施。

（三）负责将其充电设施接入成都市新能源汽车及充电设施监测监管平台，保障报送数据真实准确，并在充电订单结束24小时内推送数据，因客观因素无法及时推送数据的，应于7个工作日内以书面形式向市级平台申请数据补推接口。

（四）严格执行国家、行业及地方充电设施标准规范。

（五）按要求向政府有关部门报告真实准确的数据信息。

（六）承担充电设施侵害第三者权益责任。

（七）充电设施不再运营的及时组织拆除。

第十六条 充电设施建设（运营）单位面向社会提供充电服务，须同时满足以下条件：

（一）经登记注册的合法独立法人单位，经营范围含有电动汽车充电设施建设运营或充电服务。

（二）建立企业级运营管理系统，能够对其运营的充电设施运行、运维、安全风险实时监测和预警，并采集和储存运营数据（数据保存期限不低于3年）。管理系统能够与政府监管平台实现有效对接。

（三）在本市有5名及以上正式员工，其中具备高压电工资质的正式工作人员不少于2人。

（四）建立健全安全生产组织机构和管理制度，编制安全预案，具备安全生产条件、设备检测能力和突发事件应急处置能力，保证充电设施安全、规范、可靠运行。

（五）在我市拥有自有产权的充换电设备装机总功率不少于6000kW或不少于1000台。

（六）为对外运营的充电设施购买安全责任保险。

（七）按照有关规定要求开展充电设施强制检定。

第十七条 充电设施建设单位无法履行第十五条规定职责或不满足第十六条规定的，可将其充电设施委托给能够满足有关要求的充电设施运营单位（以下简称充电运营单位）代为运营维护管理，并签订协议明确各自运营维护管理责任。

充电设施建设单位委托充电运营单位代为运营维护管理的，安全生产主体责任仍由建设单位承担。

第十八条 为规范充电设施运营、保障用户权益，对充电运营单位实行备案管理。建立健全充电运营商考核机制，推动行业健康发展。市级充电设施行业主管部门指导成都市新能源汽车及充电设施监测监管平台统一开展充电运营商备案管理工作。

第十九条 充电设施建设（运营）单位有下列情形之一的，取消其项目补贴资格：

- 未能履行第十五条规定职责的；

- 不能满足第十六条规定的；

（三）提供虚假材料或信息，骗取财政补贴的；

（四）运营期间因设备、管理等自身原因造成重大人员伤亡、他人重大财产损失或其他严重后果的；

（五）在经营活动中存在重大违法违规行为的；

（六）安全检查中发现重大安全隐患且未整改到位的。

第二十条 建立“条块结合”的充电设施安全监管体系，落实各区（市）县政府的属地安全监管职责和各行业主管部门的协同监管职责，完善充电设施安全生产监督管理制度，加强监督检查，指导、督促充电设施建设（运营）单位落实安全生产责任。

第二十一条 电网迎峰度夏、度冬的尖峰时刻，充电设施建设（运营）单位应服从电网调度，有序充电，鼓励通过智能控制等技术手段提高充电负荷对电网供需的响应。

- 政策支持

第二十二条 进一步简化充电设施建设审批手续。利用既有停车场配建充电设施无需办理用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证，新建建筑物及公共停车场配建充电设施无需单独办理用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。

第二十三条 市级充电设施行业主管部门及各区（市）县可结合行业领域实际制定专项充电设施财政支持政策，加大对具备智能有序充电控制功能充电设施的补贴力度。

第二十四条 对向电网企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施，用电执行“工商业及其他用电”中的两部制电价，2025年底前免收基本电费。其它充电设施按其所在场所执行分类目录电价，并按照省级价格主管部门规定的范围执行丰枯峰谷浮动。期间国家、四川省有新规定的，从其规定。鼓励具备条件的充电设施企业参与电力市场交易。

第二十五条 鼓励充电设施建设运营模式创新。支持符合条件的充电运营商统一规划建设、统一运营管理住宅小区充电设施。试点推广电动汽车与电网双向能量流动的V2G模式，积极探索V2G模式的经济效用和峰谷调节能力。促进充电设施建设（运营）单位规模化、品牌化、专业化发展，加快形成规模、技术、管理、资金和服务网络等优势，提升全市充电设施建设运营水平。

第二十六条 基于安全生产、运营维护、数据质量等维度，建立健全公用充电设施建设运营考核评价体系，适时推出考核评价结果与政府补贴挂钩机制，督促充电运营商不断提升服务质量水平。

- 职责分工

第二十七条 按照《关于印发成都市氢能暨新能源汽车产业推进工作领导小组及成员单位工作职责的通知》（成氢新汽领〔2020〕1号）要求，市级充电设施行业主管部门统筹充电设施建设工作，其他行业主管部门按照职责分工抓好工作落实，指导区（市）县对口职能部门落实相应职责。

第二十八条 各区（市）县政府落实统筹推进充电设施发展的主体责任，指定区（市）县相关部门与市级部门对接，督促街道办事处（乡镇政府）、居委会（村委会）及时协调解决辖区内充电设施建设中的困难和问题。

第二十九条 成都市新能源汽车及充电设施监测监管平台承担全市新能源汽车及充电设施基础信息收集、运营数据实时监测和监管、配建比例落实核查、充电站现场巡查等职责；为相关政府部门开展行业管理、政策制定、补贴发放等提供技术服务及数据支撑；提升新能源汽车用户使用体验，为公众提供全市充电基础设施信息查询、导航、充电等便民服务。

第三十条 成都相关行业协会协助政府部门制定、落实行业发展规划和产业政策，收集汇总其他城市的先进做法和经验，做好政策咨询工作。收集、反映行业意见建议和诉求，开展安全宣传培训，引导监督企业依法依规开展建设经营活动。

- 附则

第三十一条 本办法由市经信局负责解释。

第三十二条 本办法自发布之日起30日后施行，有效期至2025年12月31日。本办法施行过程中，国家、四川省和本市出台新规定的，从其规定。

附件：1.成都市电动汽车充电设施项目备案及监督管理细则

- 成都市电动汽车充电设施验收管理细则

附件1

成都市电动汽车充电设施项目备案及监督

管理细则

为进一步压实主体责任，提高事中事后监管效能，扩大社会监督，根据《四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法》（川发改能源规〔2020〕380号）等文件精神，结合成都市实际，市级充电设施行业主管部门对充电基础设施实行项目备案及监督管理制度。

一、建设备案

充电设施建设单位在成都行政区域范围内拟投资建设公、专用充电设施（含换电设施，下同），按照以下流程及要求备案。

（一）充电设施建设单位应将3个月内拟开工建设的公（专）用充电设施和居民小区充电设施项目基本信息（见附件1-1）报送项目所在地区（市）县经信（能源）主管部门。

（二）各区（市）县经信（能源）主管部门按照《关于转发省发展改革委 省能源局〈四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法〉的通知》（成经信能源〔2020〕82号）执行。

（三）企业投资项目备案完成后，建设单位按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》（川办发〔2018〕23号）有关规定，通过四川省投资项目在线审批监管平台履行告知义务。

（四）各区（市）县经信（能源）主管部门应当做好充电设施项目的建设指导和进度跟踪工作，对于备案3个月内未开工建设的项目及时了解情况，对出现变更的项目及时调整和反馈备案信息至市级充电设施行业主管部门。

二、投运备案

充电设施项目竣工后，建设单位应按照以下流程及要求办理投运备案。

（一）充电设施项目投运前，建设单位应组织竣工验收，形成竣工验收报告。面向社会开放的充电设施，建设单位还应按照《成都市电动汽车充电基础设施验收管理细则》的要求委托具备CMA资质的第三方机构进行综合验收。

（二）项目完成验收后，建设单位按照《关于成都市新能源汽车及充电设施接入市级监测监管平台的通知》（成新汽办〔2018〕10号）要求，完成市级监测监管平台接入工作，市级监测监管平台负责出具接入证明。

（三）完成市级监测监管平台接入后，建设单位通过平台进行线上投运备案，并保留相应的纸质材料备查。投运备案的材料包括：

1.企业名称、通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息；

2.充电设施项目地址、外电容量、充电设备数量、型号规格和功率等信息；

3.市级监测监管平台出具的充电设施接入证明；

4.项目竣工验收报告，面向社会开放的充电设施还应由具备CMA资质的第三方机构出具的综合验收报告；

5.新、改、扩地下、半地下停车场装机功率大于1200KW的集中式公共充电设施以及设置在加油站、加气站、燃气供配站等危险化学品生产、经营、储存使用场所及附近的充电设施应按照相关要求提供安全预评价报告、安全设施设计和安全验收评价报告。

（四）企业对其备案信息的真实性、合法性、完整性负责。企业发现其公示的信息不准确的，应当及时更正，更正前后的信息应当同时公示。

（五）公民、法人或者其他组织发现企业公示的信息虚假的，可向相关主管部门举报，市级监测监管平台应协助相关政府部门核查相关信息并予以处理，并将处理结果公示。

三、监督管理

（一）市级监测监管平台负责牵头组织每年全市充电设施的监督管理工作，制定全市充电设施基础信息收集、运营数据监管、场站巡查、配套比例落实核查、系统软硬件升级等工作计划和方案，协助相关部门测算相应的资金安排。

（二）监督检查采取资料核查、实地检查、设备检测相结合的方式，按照“双随机、一公开”的原则进行。重点进行资料完整性审核、现场情况真实性和设备可靠性抽查，资料审核比例为100%，新建场站现场抽查比例不低于30%，既有场站现场抽查比例不低于10%。

（三）市级充电设施行业主管部门按照公平规范的原则对充电基础设施随机摇号，确定抽查的企业和场站，组织对充电设施项目的监督检查。

（四）对企业公示的信息开展监督检查或者根据举报进行核查，企业应当配合，接受询问调查，如实反映情况，提供相关材料。

（五）监督检查结论分为通过、自行整改、书面整改、实地核验、不通过五种类型。对存在的问题，企业应积极整改，对自行整改、书面整改的在下次监督检查中进行验证；对实地核验和不通过的结论需限期整改，并实施整改验证。

（六）对不配合信息核实或存在大量问题且整改不通过的企业，市级充电设施行业主管部门将对企业进行约谈或向社会进行公示。

四、职责分工

各区（市）县经信（能源）主管部门应建立约束机制，在充电设施新建、扩建、改建等工作中，将企业备案公示情况作为重要考量因素，探索对监督检查工作不予配合或违反规定情节严重的企业实施信用联合惩戒的工作机制。

市级监测监管平台负责牵头开发和维护建设运营备案管理系统，提高工作效率并提供相应的技术支持，负责组织专业机构开展年度监督检查工作。其他部门做好相关协调配合工作。

附件：1-1 充电基础设施项目信息备案表

1-2 建设备案和投运备案流程图

附件1-1

充电基础设施项目信息备案表

| 序号 | 项目建设单位 | 项目运营单位 | 项目名称 | 建设地址 | 场站经纬度 | 主要建设内容 | 拟建规模 |  |  |  | 是否独立报装（是/否） | 场站性质（公用/专用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 直流充电桩数量 | 交流充电桩数量 | 直流充电桩功率（kW） | 交流充电桩功率（kW） |  |  |  |
| 1 |  |  |  | XX区（市、县）XX街道（乡镇）XX路XX号XX |  | 项目总投资额XX万元。新增变压器XX台，新增容量XXkVA | XX台XX枪 | XX台XX枪 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-2

建设备案流程图                                         投运备案流程图

附件2

成都市电动汽车充电设施验收

管理细则

第一条 为做好我市电动汽车充电基础设施验收管理工作，根据《四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法》（川发改能源规〔2020〕380号）、《成都市电动汽车充电基础设施安全生产管理办法》（成经信发〔2020〕6号）等相关规定，特制定本细则。

第二条 本细则所称充电设施是指为电动汽车提供电能补给的充换电设备及其他相关设施的总称。主要包括：

（一）自用充电设施：指在个人所有或长期租赁（一年以上）固定停车位建设，专为私人车辆服务的充电设施。

（二）专用充电设施：指在党政机关、企(事)业单位、社会团体、园区等专属停车位，为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电基础设施，以及在公交车、客运汽车、出租车、环卫、物流等专用车站场所建设，为专用车辆等提供专属充电服务的充电基础设施。

（三）公用充电设施：指在独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共停车场、商业建筑物及酒店配建停车场、加油（气）站、高速公路服务区、交通枢纽、医院、园区景区等区域规划建设，面向社会车辆提供充电服务的充电基础设施。

第三条 本市行政区域内新建、扩建或改建的各类充电设施验收工作适用本办法。

第四条 本办法充电设施验收范围包括充电设备及其接入电源的相关设施等，不含供电系统。

第五条 充电设施建设应符合国家、地方相关强制标准要求，鼓励按照GB/T 18487、NB/T 33004、NB/T 33008、DB5101/T 71-2020等国家、行业和地方标准进行验收。

第六条 公用充电设施项目须由充电设施建设单位或其委托的运营单位自行委托具备CMA资质的第三方专业机构开展综合验收，验收报告作为对外提供运营服务和申请财政奖补资金的必要条件。

第七条 公用充电设施综合验收内容包括现场检查（详见附件）和文件审查两个方面。文件审查包括以下内容：

（一）充电设施建设单位或其委托的运营单位以及施工单位资质证明材料；

（二）充电设备具备第三方机构（CMA资质）出具的满足最新标准要求的型式试验报告。

（三）充电设施建设单位或其委托的运营单位应急预案备案登记表；充电设施建设单位与运营单位、场地权属单位与充电设施建设单位或运营单位之间签署的安全生产管理协议。

（四）充电设施建设单位或其委托的运营单位按照要求自行组织开展的竣工验收报告。

（五）地下、半地下停车场装机功率大于1200kW的集中式充电设施以及设置在加油站、加气站、燃气供配站等危险化学品生产、使用场所及附近的充电设施须提供安全预评价和安全验收评价报告。

第八条 专用充电设施由建设单位自行组织验收，对外提供运营服务或申请财政补贴的专用充电设施项目，须按照本办法公用充电设施相关验收规定执行。

第九条 按照“谁安装、谁负责”原则，随车配送的自用充电设施，由电动汽车生产（销售）企业或其委托的充电设施安装企业组织验收；居民个人购置的充电设施，应委托具备相应资质的充电设施安装企业施工并组织验收。物业服务机构应妥善保存居民自用充电设施验收合格报告。

第十条 新建建筑物配建停车场以及新建城市公共停车场配建充电设施纳入整体工程验收范围，充电设施行业主管部门配合建设行政主管部门开展充电设施验收工作，重点验收配建比例及充电设备型式试验报告。

第十一条 未经验收或验收不合格的充电设施不得投入使用，不得接入成都市新能源汽车及充电设施监测监管平台。

国家和四川省对电动汽车充电设施验收有新的规定的，从其规定。

第十二条 本细则由成都市经济和信息化局负责解释。

## 名词解释

附件

## 充电场站综合验收现场检查项目表

| 一、项目选址与周边环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
|  | 充电设施不应设在易积水的场所；充电设备设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方时，应采取预防渗漏水和排水的措施或选用相应防护等级的设施。 |  |  |
|  | 充电设施不应设在有剧烈振动或高温的场所。 |  |  |
|  | 当充电设施设置在地下或半地下时，不应布置在地下建筑四层及以下。 |  |  |
|  | 室内设置充电设备的区域宜采用自然通风，当自然通风不满足要求时，应采用机械通风或复合通风。通风管道应采用不燃材料制作。 |  |  |
|  | 充电设施设置在爆炸危险环境时，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。 |  |  |
| 二、总平面布置 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
|  | 户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪0.2m，户内安装的充电设备的基础应高于所在地坪0.05m。 |  |  |
|  | 充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。 |  |  |
|  | 充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求，站点的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超过50个，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并有明确指示标识。 |  |  |
|  | 非车载充电机或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。 |  |  |
| 三、安全技术及管理 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
|  | 充电设备基础底座内部电缆入口处应进行防火封堵，充电设施管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙，应采用防火材料进行封堵。 |  |  |
|  | 室内安装充电桩的防护等级不应低于IP32，室内有淋水风险以及在室外安装的充电桩防护等级不应低于IP54。 |  |  |
|  | 用户通过设备通风孔等开孔不能接触到内部危险带电部件。 |  |  |
|  | 充电桩及配电柜内部导电部位无潮湿物或铁屑等导电物。 |  |  |
|  | 电气设备外部周边应无易燃或导电杂物、垃圾。 |  |  |
|  | 枪头带电部位未有损坏，充电电缆无破损，充电功能正常。 |  |  |
|  | 充电站应在醒目位置设置易于辨认和耐久的安全警告标志或警句。高压、非工作人员禁入区域要有安全警告标识。 |  |  |
|  | 充电设备布置应预留设备维护检修空间。 |  |  |
| 四、交流充电桩检测 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
|  | 一致性检查：生产企业提供的交流充电桩型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。 |  |  |
|  | 外观检查：a)检查充电桩（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等足以影响设备安全的缺陷； b) 内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。 |  |  |
|  | 内部检查：a)检查充电设备进出线孔封堵情况，所有不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙； b)检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损； c)充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹； d)检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。 |  |  |
|  | 标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。 |  |  |
|  | 绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.11.1条款要求。 |  |  |
|  | 接地试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.12条款要求。 |  |  |
|  | 过流试验：满足NB/T 33008.2-2018标准中5.14.7条款要求。 |  |  |
|  | 急停试验：对于安装急停开关的充电桩，连接试验系统，并设置在额定负载状态下运行，按急停开关，检查充电桩应切断交流供电回路并发出告警。 |  |  |
| 五、非车载充电机检测 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 | 是否合格 | 备注 |
|  | 一致性检查：生产企业提供的非车载充电机型式试验报告所列型号向下兼容现场实际使用设备型号。 |  |  |
|  | 外观检查：a)检查充电机（含充电连接装置）的外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等缺陷； b) 内部零部件（包括连接装置内触头）应紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。 |  |  |
|  | 内部检查：a)检查充电设备进出线孔封堵情况，所有不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显缝隙； b) 检查线缆安装状况，充电设备内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损； c) 充电设备输入输出线缆绝缘无老化、腐蚀和损伤痕迹，端子无过热痕迹，无火花放电痕迹； d) 检查桩内应无异物；检查充电机散热口灰积异物。 |  |  |
|  | 标志检查：目测检查充电机上接线、接地及安全标志应正确、完整。 |  |  |
|  | 绝缘检测功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.3条款要求。 |  |  |
|  | 绝缘电阻试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.10.1条款要求。 |  |  |
|  | 接地试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.11条款要求。 |  |  |
|  | 急停功能试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.3.10条款要求。 |  |  |
|  | 开门保护试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.4.6条款要求。 |  |  |
|  | 保护接地导体连续性试验：满足NB/T 33008.1-2018标准中5.15.5条款要求。 |  |  |

注：若存在不符合项，须整改后重新验收方可通过。